Приложение 
к приказу Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от «_____» ____________2023 г. № _______

«Приложение № 4
Утверждена
приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 
от « 25 » февраля 2022 г. № 61
	
Форма	

Место для нанесения 
QR-кода 

Проверочный лист 
(список контрольных вопросов, ответы на которые 
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым 
лицом обязательных требований), применяемый Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору и ее территориальными органами при проведении 
плановых выездных проверок при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере 
электроэнергетики в отношении потребителей 
электрической энергии, за исключением 
потребителей электрической энергии, деятельность которых 
связана с эксплуатацией энергопринимающих устройств, использующихся для бытовых нужд, а также других энергопринимающих 
устройств, суммарная максимальная мощность 
которых не превышает 150 киловатт с номинальным 
напряжением до 1000 вольт и которые присоединены 
к одному источнику электроснабжения
1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля:	
	
2. Наименование контрольного (надзорного) органа: 	
	
3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:	
	
4. Дата заполнения проверочного листа:	
	
5. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:	
	
6. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, место жительства в Российской Федерации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:	
	
7. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия 
с заполнением проверочного листа:	
	
8. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:	
	
9. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:	
	
10. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии 
с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:	
	
11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:	

№ п/п	Контрольные вопросы	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов	Ответы на вопросы	Примечание
(подлежит 
обязательному 
заполнению 
в случае заполнения графы «неприменимо»)	
			Да	Нет	Непри-менимо		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к подготовке, подтверждению готовности работников к выполнению трудовых функций 
в сфере электроэнергетики и аттестации работников по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики?	Статья 28.1 Федерального закона 
№ 35-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 13, 
ст. 1177; 2022, № 24, ст. 3934)					
2.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к организации эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии:	Пункт 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России 
от 12 августа 2022 г. № 811 (зарегистрирован Минюстом России 7 октября 2022 г., регистрационный № 70433)
(далее – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии)					
2.1.	ввод в работу новых, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых) электроустановок, нового (модернизированного) оборудования и новых (модернизированных) устройств, входящих в состав электроустановок?						
2.2.	использование электроустановок 
по функциональному назначению?						
2.3.	формирование и использование по назначению документации, указанной в Правилах?						
2.4.	оперативно-технологическое управление электроустановками?						
2.5.	ремонт и техническое обслуживание электроустановок?						
2.6.	консервацию, реконструкцию (техническое перевооружение, модернизацию) электроустановок 
в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности?						
3.	Выполняются ли потребителем при эксплуатации электроустановок вне зависимости от их вида 
и предназначения требования глав II - IV Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии?	Пункт 4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии					
4.	Выполняются ли потребителем при эксплуатации электросварочных, электротермических установок, 
а также стационарных и передвижных источников электрической энергии, работающих 
в изолированном (автономном) от энергосистемы режиме требования глав V - XII Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии?	Пункт 4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии					
5.	Выполняются ли контролируемым лицом 
при эксплуатации потребителем объектов 
по производству электрической энергии 
и (или) объектов электросетевого хозяйства, присоединенных к электроэнергетической системе (за исключением объектов электросетевого хозяйства классом напряжения 0,4 кВ и ниже, присоединенных к электрическим сетям на уровне 
напряжения 0,4 кВ), требования Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации?	Пункт 6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической; 
Правил технической эксплуатации электрических станций 
и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. № 1070 (зарегистрирован Минюстом России 6 декабря 2022 г., регистрационный № 71384) 
(далее – Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей)					
6.	Обеспечены ли контролируемым лицом:	Пункт 7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии					
6.1.	проведение технического обслуживания электроустановок и электрооборудования?						
6.2.	контроль за техническим состоянием 
и эксплуатацией электроустановок, принадлежащих потребителю на праве собственности или ином законном основании объектов по производству электрической энергии, в том числе работающих автономно от электроэнергетических систем?						
6.3.	содержание в исправном состоянии устройств релейной защиты и автоматики, необходимых 
для защиты линий электропередачи и оборудования, входящего в состав электроустановок?						
6.4.	технические характеристики и параметры технологического режима работы электроустановок в пределах допустимых значений?						
6.5.	подготовка и подтверждение готовности работников, осуществляющих трудовые функции 
по эксплуатации электроустановок?						
6.6.	оперативно-технологическое управление электроустановками?						
6.7.	наличие, использование и поддержание в актуальном состоянии технической документации, необходимой для эксплуатации электроустановок и выполнения персоналом потребителя возложенных на него трудовых функций?						
6.8.	учет, расследование и анализ причин аварий 
в электроэнергетике, произошедших на объектах потребителя? 						
6.9.	меры по устранению причин аварий 
в электроэнергетике, произошедших на объектах потребителя?						
6.10.	поддержание в актуальном состоянии документации, необходимой для эксплуатации электроустановок 
и выполнения персоналом потребителя возложенных на него трудовых функций?						
6.11.	укомплектование электроустановок средствами защиты в электроустановках, инструментом, запасными частями и материалами?						
6.12.	эксплуатация устройств молниезащиты?						
7.	Имеется ли организационно-распорядительный документ руководителя контролируемого лица 
о назначении ответственного за электрохозяйство 
и заместителя ответственного за электрохозяйство?	Пункт 8 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии					
8.	Возложены ли контролируемым лицом полномочия на ответственного за электрохозяйство по:	Пункты 9, 30, 31, главы III, IV Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии					
8.1.	организации разработки и ведению документации 
по вопросам организации эксплуатации электроустановок и ее пересмотру (актуализации) 
в соответствии с главой III Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии?						
8.2.	организации и обеспечению проведения работы 
с персоналом в соответствии с главой IV Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии?						
8.3.	организации безопасного проведения всех видов работ в электроустановках, в том числе с участием работников организаций, выполняющих функции 
по оперативному и (или) техническому обслуживанию, ремонту, наладке, испытаниям электроустановок, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании потребителю, и не состоящих в его штате, в том числе осуществлению контроля правильности допуска персонала строительно-монтажных 
и специализированных организаций к работам 
в действующих электроустановках и в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства?						
8.4.	обеспечению выполнения ремонта и технического обслуживания электроустановок?						
8.5.	контролю наличия средств защиты 
в электроустановках и инструмента, необходимых для эксплуатации электроустановок, проведения проверок и испытаний таких средств защиты 
и инструмента в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими требования надежности и безопасности в сфере электроэнергетики, а также Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии?						
8.6.	обеспечению ввода ЛЭП, оборудования, устройств, входящих в состав электроустановок, в работу 
в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими требования надежности 
и безопасности в сфере электроэнергетики, а также Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии?						
8.7.	организации оперативного обслуживания электроустановок и ликвидации технологических нарушений в электроустановках?						
8.8.	обеспечению проверок соответствия исполнительных технологических схем (чертежей), представляющих собой графическое представление последовательности основных стадий (операций) технологического процесса, и схем электрических соединений фактическим эксплуатационным схемам и пересмотру (актуализации) указанных схем?						
8.9.	обеспечению поддержания автономных резервных источников питания, установленных в соответствии 
с техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям, в состоянии готовности к использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии или использовании противоаварийной автоматики?						
9.	Обеспечено ли контролируемым лицом прохождение ответственным за электрохозяйство проверки знаний 
на присвоение группы по электробезопасности?	Пункт 10 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии					
10.	Соответствует ли группа по электробезопасности назначенного ответственного за электрохозяйство требованиям правил при эксплуатации электроустановок напряжением выше 1000 В 
и до 1000 В?	Пункт 10 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии					
11.	Определены ли у контролируемого лица работники:	Пункт 12 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии;
пункты 5.4, 5.6, 5.12 Правил 
по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России 
от 15 декабря 2020 г. № 903н (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957), 
с изменениями, внесенными приказом Минтруда России 
от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г., регистрационный № 68657) 
(далее - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок)					
11.1.	имеющие право выполнения переключений 
в электроустановках, ведения оперативных переговоров?						
11.2.	имеющие право подачи и согласования диспетчерских и оперативных заявок на изменение технологического режима работы 
или эксплуатационного состояния линий электропередач (далее – ЛЭП), оборудования 
и устройств в составе электроустановок?						
11.3.	имеющие право единоличного осмотра электроустановок?						
11.4.	имеющие право отдавать распоряжения, выдавать наряды-допуски (далее – наряд), выдавать разрешения на подготовку рабочего места и допуск 
к производству работ в электроустановках, выполнять обязанности допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок?						
11.5.	допущенные к проверке подземных сооружений 
на загазованность (при наличии у потребителя таких сооружений)?						
11.6.	имеющие право производства специальных работ 
в электроустановках (при определенной потребителем необходимости выполнения таких работ)?						
12.	Организован ли контролируемым лицом осмотр электроустановок с контролем технических параметров, показаний контрольно-измерительной аппаратуры?	Пункт 14 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии					
13.	Фиксируются ли в журнале дефектов с определением ответственных за устранение лиц и сроков устранения дефектов, выявленные в ходе осмотров дефекты оборудования?	Пункт 14 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии					
14.	Организовано ли контролируемым лицом оперативно-технологическое управление объектами электросетевого хозяйства и энергопринимающими установками потребителем - юридическим лицом 
с планированием графиков ремонтов ЛЭП, оборудования и технического обслуживания устройств релейной защиты и автоматики и средств диспетчерского и технологического управления потребителя; оформлением, подачей и согласованием оперативных заявок и вывода ЛЭП, оборудования, устройств в ремонт; обмена информацией 
о снижении надежности электроснабжения при реализации ремонтных схем; организацией аварийно-восстановительных работ; участием 
в противоаварийных тренировках; взаимодействием при организации и выполнении переключений 
в электроустановках; использованием источников реактивной мощности потребителя, участием потребителя в противоаварийном управлении?	Пункт 16 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии					
15.	Выполняются ли переключения в электроустановках потребителем в соответствии с Правилами переключений в электроустановках?	Пункт 17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии;
пункт 1 Правил переключений 
в электроустановках, утвержденных приказом Минэнерго России 
от 13 сентября 2018 г. № 757 (зарегистрирован Минюстом России 22 ноября 2018 г., регистрационный № 52754), 
с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России 
от 23 июня 2022 г. № 582 (зарегистрирован Минюстом России 29 июля 2022 г., регистрационный № 69462) 
(далее - Правила переключений 
в электроустановках)					
16.	Принимаются ли меры по предотвращению развития и ликвидации нарушений при возникновении технологических нарушений в электроустановках 
в соответствии с требованиями Правил предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима?	Пункт 18 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии;
главы III – XII «Правил предотвращения развития 
и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики», утвержденными приказом Минэнерго России 
от 12 июля 2018 г. № 54 (зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2018 г., регистрационный № 51938), 
с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России 
от 13 февраля 2019 г. № 99 (зарегистрирован Минюстом России 14 марта 2019 г., регистрационный № 54038),
(далее - Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима)					
17.	Обеспечена ли готовность потребителя к введению графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) (далее - графики аварийного ограничения) 
и своевременное выполнение мероприятий по вводу графиков аварийного ограничения в действие 
в соответствии с Правилами разработки 
и применения графиков аварийного ограничения режима?	Пункт 19 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии;
Правила разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) 
и использования противоаварийной автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России 
от 6 июня 2013 г. № 290 (зарегистрирован Минюстом России 9 августа 2013 г., регистрационный № 29348), 
с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России 
от 18 октября 2018 г. № 898 (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2018 г., регистрационный № 52677)					
18.	Организовывает ли контролируемое лицо участие персонала в проводимых сетевой организацией специализированных противоаварийных тренировках по отработке действий оперативного персонала при вводе графиков аварийного ограничения 
в соответствии с пунктами 18, 24 и главами V - VII Правил проведения противоаварийных тренировок? 	Пункт 19 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии;
пункты 18, 24 и главы V - VII Правил проведения противоаварийных тренировок 
в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 26 января 2021 г. № 27 (зарегистрирован Минюстом России 23 марта 2021 г., регистрационный № 62846)
(далее - Правила проведения противоаварийных тренировок)					
19.	Поддерживаются ли в надлежащем техническом состоянии и проводятся ли проверки эксплуатационного состояния устройств противоаварийной автоматики в случае если энергопринимающие установки потребителя подключены под действие устройств противоаварийной автоматики?	Пункт 20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии					
20.	Имеются ли компенсирующие устройства 
при наличии электроустановок, работающих 
с нелинейной, несимметричной и резкопеременной нагрузкой (дуговые электропечи, выпрямительные 
и сварочные установки)?	Пункт 22 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии					
21.	Обеспечивается ли проведение технического обслуживания и ремонтов оборудования и устройств электроустановок?	Пункт 23 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии;
глава II Правил организации технического обслуживания 
и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России 
от 25 октября 2017 г. № 1013 (зарегистрирован Минюстом России 26 марта 2018 г., регистрационный № 50503), 
с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России 
от 13 июля 2020 г. № 555 (зарегистрирован Минюстом России 23 октября 2020 г., регистрационный № 60538) 
(далее – Правила организации технического обслуживания 
и ремонта объектов электроэнергетики);
глава II Правил технического обслуживания устройств 
и комплексов релейной защиты 
и автоматики, утвержденных приказом Минэнерго России 
от 13 июля 2020 г. № 555 (зарегистрирован Минюстом России 23 октября 2020 г., регистрационный № 60538)					
22.	Осуществляется ли техническое обслуживание, планирование, подготовка, производство ремонта 
и приемка из ремонта электроустановок, которые являются оборудованием объектов по производству электрической энергии, или объектов электросетевого хозяйства в соответствии 
с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности 
и безопасности объектов электроэнергетики 
и энергопринимающих установок? 						
23.	Осуществляется ли техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики?						
24.	Имеются ли утвержденные годовые планы (графики) ремонта на все виды ремонтов основного оборудования электроустановок, на которое 
не распространяется действие Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики?						
25.	Выполняются ли требования Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей при организации и осуществлении эксплуатации электрооборудования и электроустановок общего назначения потребителей (силовые трансформаторы и масляные шунтирующие реакторы, распределительные устройства, воздушные ЛЭП, кабельные линии, электродвигатели, релейная защита и автоматика, телемеханика и вторичные цепи, заземляющие устройства, защита 
от перенапряжений, конденсаторные установки, аккумуляторные установки, электрическое освещение)?	Пункт 24 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии; 
главы XXXIII - XLV Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. № 1070 (зарегистрирован Минюстом России 6 декабря 2022 г., регистрационный № 71384) 
(далее – Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации)					
26.	Проводятся ли контролируемым лицом технические освидетельствования по истечении установленного срока службы с оформлением актов технического освидетельствования электрооборудования?	Пункт 25 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии; приложение № 3 Правил проведения технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России 
от 14 мая 2019 г. № 465 (зарегистрирован Минюстом России 16 июля 2019 г., регистрационный № 55283)					
27.	Выполняются ли при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования 
и ЛЭП (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования 
на действующих электроустановках, в том числе после его замены:	Пункт 26 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии;
пункты 192 - 195 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем 
и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации, утвержденных Минэнерго России 
в соответствии с подпунктом «г» 
пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. 
№ 937 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, 
№ 34, ст. 5483) 
(далее – Правила технологического функционирования)					
27.1.	приемо-сдаточные испытания оборудования 
и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок?						
27.2.	комплексное опробование ЛЭП и основного оборудования?						
27.3.	мероприятия по вводу ЛЭП и оборудования в работу в составе энергосистемы, предусмотренные пунктами 192 - 195 Правил технологического функционирования?						
28.	Имеется ли в наличии следующая техническая документация:	Пункт 27 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии; 
пункт 7 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. 
№ 861 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 
№ 52, ст. 5525; 2022, № 27, ст. 4863) (далее – Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств)					
28.1.	утвержденная в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации проектная и рабочая документация на строительство (реконструкцию) электроустановок со всеми последующими изменениями?						
28.2.	акты комплексного опробования ЛЭП 
и оборудования и документы о приемке 
их в эксплуатацию?						
28.3.	документы о технологическом присоединении, предусмотренные Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств?						
28.4.	схемы электрических соединений и технологических систем, нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений электроустановок потребителя?						
28.5.	общие схемы электроснабжения для нормального режима?						
28.6.	журналы учета электрооборудования 
с перечислением основного электрооборудования 
и с указанием его технических данных, инвентарных номеров?						
28.7.	схемы электрических соединений и технологических систем, нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений электроустановок потребителей? 						
28.8.	технические паспорта ЛЭП, основного энергетического и электротехнического оборудования, зданий и сооружений?						
28.9.	документы, устанавливающие разделение прав, обязанностей и ответственности структурных подразделений и персонала потребителя 
по эксплуатации, обслуживанию и контролю электроустановок?						
28.10.	перечень ЛЭП, оборудования и устройств электроустановок с их распределением по способу технологического управления и ведения?						
28.11.	списки работников, имеющих право выполнения переключений в электроустановках, ведения оперативных переговоров, предоставления право безопасного проведения работ?						
28.12.	должностные инструкции персонала?						
28.13.	инструкции по охране труда, разрабатываемые 
и утверждаемые потребителем в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
об охране труда?						
28.14.	документация по релейной защите и автоматике 
и документация по автоматизированным системам управления (при наличии у потребителя таких систем) в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, устанавливающих требования надежности и безопасности в сфере электроэнергетики?						
28.15.	техническая, оперативная, производственная документация? 						
29.	Ведется ли, применяемая потребителем документация, в соответствии с требованиями Правил технологического функционирования?	Пункт 28 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии;
пункт 27 Правил технологического функционирования					
30.	Составлены ли с учетом выполняемых функций 
по эксплуатации электроустановок и документов, указанных в пункте 27 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, перечни технической документации, утвержденные руководителем 
или иным уполномоченным лицом потребителя (далее - перечни технической документации)? 	Пункт 29 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии					
31.	Обеспечено ли наличие документов, указанных 
в перечнях технической документации, 
и организован ли доступ персонала потребителя 
к их использованию?	Пункт 29 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии					
32.	Обеспечено ли нахождение в объеме, необходимом для выполнения персоналом своих трудовых функций:	Пункт 29 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии					
32.1.	у ответственного за электрохозяйство - полного комплекта схем и производственных инструкций?						
32.2	на рабочем месте персонала - комплекта схем 
и производственных инструкций?						
33.	Вносятся ли все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации:	Пункт 30 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии					
33.1	в производственные инструкции?						
33.2	в электрические (технологические, исполнительные) схемы и чертежи за подписью ответственного 
за электрохозяйство с указанием его должности 
и даты внесения?						
34.	Проверяется ли соответствие электрических (технологических) схем (чертежей) фактическим эксплуатационным ответственным 
за электрохозяйство не реже одного раза в 3 года 
с отметкой на них о дате проверки, удостоверенной его подписью?	Пункт 31 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии					
35.	Находится ли на рабочем месте и на рабочем месте ответственного за электрохозяйство и оперативного персонала комплект однолинейных схем электроснабжения?	Пункт 32 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии					
36.	Вывешены ли в помещениях с электроустановками на видном месте нормальные схемы электрических соединений электроустановки?	Пункт 32 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии					
37.	Разработаны и утверждены ли производственные инструкции по эксплуатации электроустановок, организации и осуществлению оперативно-технологического управления для организации 
и осуществления эксплуатации электроустановок потребителем?	Пункт 33 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии					
38.	Пересматриваются ли производственные инструкции не реже одного раза в 3 года?	Пункт 33 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии					
39.	Имеются ли на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала документы 
в соответствии с утвержденным перечнем документов для оперативного, оперативно-ремонтного персонала потребителя (филиалом потребителя)? 	Пункты 34, 35 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии					
40.	Ведутся ли оперативные схемы на рабочих местах оперативного и оперативно-ремонтного персонала потребителем?	Пункт 36 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии					
41.	Имеются ли утвержденные руководителем графики осмотров и обходов оборудования, зданий 
и сооружений электроустановок потребителя 
(далее - графики осмотров и обходов)?	Пункт 37 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии					
42.	Осуществляет ли административно-технический персонал в соответствии с графиками осмотров 
и обходов обходы и осмотры оборудования, зданий 
и сооружений?	Пункт 37 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии					
43.	Обеспечена ли подготовка электротехнического 
и электротехнологического персонала, эксплуатирующего электроустановки, включая проведение с ними обязательных форм работы 
с персоналом, в соответствии с Правилами работы 
с персоналом в организациях электроэнергетики?	Пункт 39 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии; 
глава II Правил работы 
с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России 
от 22 сентября 2020 г. № 796 (зарегистрирован Минюстом России 18 января 2021 г., регистрационный № 62115) 
(далее – Правил работы 
с персоналом в организациях электроэнергетики)					
44.	Имеют ли группу по электробезопасности, обслуживающие электроустановки, а также специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, и работники, относящиеся 
к неэлектротехническому персоналу и выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током?	Пункт 39 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии					
45.	Имеют ли группу по электробезопасности, обслуживающие электроустановки, а также специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, и работники, относящиеся 
к неэлектротехническому персоналу и выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током?	Пункт 40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии					
46.	Имеют ли группу по электробезопасности, обслуживающие электроустановки, а также специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, и работники, относящиеся 
к неэлектротехническому персоналу и выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током?	Пункт 40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии					
47.	Имеется ли организационно-распорядительный документ о передачи прав и обязанностей руководителя (юридического лица) по вопросам организации и проведения работы с персоналом должностному лицу (его филиала, представительства) из числа административно-технического персонала? 	Пункт 41 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии					
48.	Указаны ли в должностных инструкциях 
и положениях о подразделениях (службах) обязанности должностных лиц потребителя 
по проведению работы с персоналом? 	Пункт 41 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии					
49.	Имеют ли профессиональную подготовку 
и квалификацию, соответствующую характеру работы и выполняемым должностным обязанностям (трудовым функциям) работники, принимаемые 
для выполнения работ в электроустановках? 	Пункт 42 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии					
50.	Проводится ли первичная проверка знаний 
у работников, впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, 
или при перерыве в работе более 3 лет?	Пункт 43 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии					
51.	Проводится ли очередная проверка знаний 
в следующие сроки:	Пункт 43 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии; 
пунктом 47 Правил работы 
с персоналом					
51.1.	не реже одного раза в 12 месяцев для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы 
по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы 
или профилактические испытания, а также для персонала, имеющего право выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров?						
51.2.	не реже одного раза в 3 года для административно-технического персонала, не относящегося 
к предыдущей группе, а также для специалистов 
по охране труда, допущенных к инспектированию электроустановок?						
52.	Проводится ли в комиссиях федерального государственного энергетического надзора проверка знаний работников потребителя (юридического лица), численность работников которого 
не позволяет образовать комиссию по проверке знаний в соответствии с Правилами работы 
с персоналом?	Пункт 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии; 
пункты 50 - 55 Правил работы 
с персоналом					
53.	Имеется ли утвержденный руководителем контролируемого лица или уполномоченным 
им должностным лицом порядок проведения работы 
с персоналом, разработанный на основании требований Правил, с учетом обязательных форм работы с персоналом, установленных настоящими Правилами, и обязательных мероприятий 
по подготовке персонала организации?	Пункты 7, 8 Правил работы 
с персоналом					
54.	Проводятся ли обязательные формы работы 
с персоналом, в отношении ответственного 
за электрохозяйство контролируемого лица 
и его заместителей?	Пункты 7, 10, 11 Правил работы 
с персоналом					
55.	Имеются ли у контролируемого лица помещения для проведения работы с персоналом (технические кабинеты, учебные классы, полигоны, центры (пункты) тренажерной подготовки) и оснащены 
ли они необходимыми средствами обучения, в том числе программно-техническими средствами, бумажной и (или) в электронном виде технической библиотекой?	Пункт 12 Правил работы 
с персоналом					
56.	Имеются ли документы, подтверждающие прохождение подготовки по новой должности (рабочему месту) (диспетчерским, оперативным, оперативно-ремонтным, ремонтным) персоналом?	Пункт 15 Правил работы 
с персоналом					
57.	Имеются ли в наличии программы подготовки 
по новой должности (рабочему месту)?	Пункт 17 Правил работы 
с персоналом					
58.	Имеются ли в наличии перечни документов 
для проверки знаний, в объеме требований отраслевых актов и инструктивно-технических документов, разработанные и утвержденные 
в порядке, установленном руководителем контролируемого лица или уполномоченным 
им должностным лицом?	Пункт 41 Правил работы 
с персоналом					
59.	Имеется ли в наличии разработанная и утвержденная предэкзаменационная программа подготовки?	Пункт 44 Правил работы 
с персоналом					
60.	Соблюдаются ли сроки проведения проверки знаний?	Пункты 44, 45 Правил работы 
с персоналом					
61.	Имеются ли в наличии графики проведения проверки знаний (при наличии комиссии)?	Пункты 46 Правил работы 
с персоналом					
62.	Проводится ли ознакомление работников с графиком проверки знаний?	Пункт 46 Правил работы 
с персоналом					
63.	Оформляются ли результаты проведения проверки знаний протоколом, удостоверением и фиксацией 
в журнале учета проверки знаний?	Пункт 61 Правил работы 
с персоналом					
64.	Оформляется ли допуск к самостоятельной работе (действует до срока очередной проверки знаний)?	Пункт 76 Правил работы 
с персоналом					
65.	Проводятся ли производственные инструктажи?	Пункты 80, 81 Правил работы 
с персоналом					
66.	Имеются ли в наличии утвержденные программы планового производственного инструктажа?	Пункт 83 Правил работы 
с персоналом					
67.	Содержат ли программы планового производственного инструктажа информацию 
в объеме, установленном пунктом 84 Правил работы с персоналом? 	Пункт 84 Правил работы 
с персоналом					
68.	Соблюдается ли периодичность проведения производственного инструктажа?	Пункт 85 Правил работы 
с персоналом					
69.	Проводятся ли учебные и контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки 
и соблюдаются ли требования к их периодичности?	Пункты 92, 93, 95 Правил работы 
с персоналом					
70.	Имеется ли в наличии утвержденная программа специальной подготовки персонала?	Пункт 100 Правил работы 
с персоналом					
71.	Соответствует ли объем специальной подготовки персонала требованиям Правил работы 
с персоналом?	Пункт 101 Правил работы 
с персоналом					
72.	Организовано ли проведение мероприятий 
по повышению квалификации персонала контролируемого лица?	Пункты 104, 105, 106, 107 Правил работы с персоналом					
73.	Для первичного фактического приема (подачи) рабочего напряжения и мощности на ЛЭП и новое основное оборудование на вновь построенных, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектах электроэнергетики (постановки их под нагрузку или включения в транзит):	Пункт 13 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;
Правила выдачи разрешений 
на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. 
№ 85 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 6, ст. 984; 2022, № 1, ст. 193),
(далее -  Правила выдачи разрешений на допуск 
в эксплуатацию)					
73.1.	проведены ли индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных технологических систем?						
73.2.	получено ли временное разрешение органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объекта электроэнергетики для проведения пусконаладочных работ и проведения комплексного опробования 
(в случае необходимости)?						
73.3.	проведено ли комплексное опробование ЛЭП 
и основного электротехнического оборудования?						
73.4	получено ли разрешение органа федерального государственного энергетического надзора 
на допуск в эксплуатацию объектов электроэнергетики - в случаях и порядке, установленных Правилами выдачи разрешений 
на допуск в эксплуатацию?						
74.	Обеспечены ли владельцем объектов электроэнергетики:	Пункт 29 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;
Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России 
от 25 октября 2017 г. № 1013 (зарегистрирован Минюстом России 26 марта 2018 г., регистрационный № 50503); Правила технического обслуживания устройств 
и комплексов релейной защиты 
и автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России 
от 13 июля 2020 г. № 555 (зарегистрирован Минюстом России 23 октября 2020 г., регистрационный № 60538)					
74.1.	организация и проведение технического обслуживания и ремонта принадлежащих им ЛЭП, оборудования, устройств объектов электроэнергетики в соответствии с требованиями 
к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики?						
74.2.	организация и проведение технического обслуживания устройств релейной защиты 
и автоматики (далее – РЗА) в соответствии 
с Правилами технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики?						
74.3.	профилактические испытания оборудования?						
75.	Организовано и осуществляться ли оперативно-технологическое управление в отношении каждого объекта, принадлежащего потребителям электрической энергии? 	Пункты 57, 58 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
76.	Имеется ли организационно-распорядительный документ на:	Пункты 65 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
76.1.	оперативный персонал, допущенный к производству переключений?						
76.2.	работников, имеющих право контролировать переключения в электроустановках?						
76.3.	работников, уполномоченных выдавать разрешение на деблокирование при неисправности оперативной блокировки?						
76.4.	работников из числа административно-технического персонала, ремонтного персонала, которым предоставлены права оперативного персонала?						
76.5.	работников из числа административно-технического персонала, имеющих право подачи и согласования диспетчерских (оперативных) заявок?						
76.6.	работников, допущенных к ведению оперативных переговоров?						
77.	Организовано ли потребителем для осуществления оперативно-технологического управления объектом круглосуточное оперативное обслуживание с учетом требований пунктов 72 - 74 Правил?	Пункты 71, 72-74 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
78.	Выполняются ли переключения в электроустановках в соответствии с Правилами переключений 
в электроустановках?	Пункт 121 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;
Правила переключений 
в электроустановках, утвержденных приказом Минэнерго России 
от 13 сентября 2018 г. № 757 (зарегистрирован Минюстом России 22 ноября 2018 г., регистрационный № 52754), 
с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России 
от 23 июня 2022 г. № 582 (зарегистрирован Минюстом России 29 июля 2022 г., регистрационный № 69462)					
79.	Обеспечена ли надежная работа при пуске 
и в рабочих режимах пускорегулирующих устройств и защит электродвигателей их при эксплуатации?	Пункт 445 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
80.	Имеют ли электродвигатели на корпусе сокращенную маркировку, общую с механизмом 
и соответствующую технологической схем? 	Пункт 446 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
81.	Имеются ли надписи, указывающие, к какому электродвигателю они относятся, какая кнопка или какое направление поворота ключа относится 
к пуску и останову электродвигателя на пусковых устройствах, шкафах регулируемого электропривода, у кнопок или ключей управления выключателями (автоматическими выключателями или магнитными пускателями) электродвигателей? 	Пункт 446 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
82.	Нанесены ли на электродвигатели и приводимые ими механизмы стрелки, указывающие направление вращения?	Пункт 448 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
83.	Ограждены ли открытые вращающиеся части (соединительные муфты, шкивы, концы вала, ременные и зубчатые передачи) электродвигателей?	Пункт 449 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
84.	Закреплены и опломбированы ли устройства для регулирования расхода воздуха и избыточного давления воздуха после окончательной регулировки?	Пункт 452 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
85.	Находятся ли в допустимых пределах, указанных 
в технической документации при эксплуатации трансформаторов (автотрансформаторов) 
и шунтирующих масляных реакторов фактические нагрузки, уровень напряжения, температура отдельных элементов трансформаторов (реакторов), характеристики масла и параметры изоляции?	Пункт 462 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
86.	Находятся ли в исправном состоянии устройства охлаждения, регулирования напряжения, системы контроля основных параметров и другие элементы при эксплуатации трансформаторов (автотрансформаторов) и шунтирующих масляных реакторов?	Пункт 462 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
87.	Правильно ли установлен трансформатор (реактор), оборудованный устройствами газовой защиты (крышка - подъем по направлению к газовому 
реле не менее 1%, а маслопровод 
к расширителю - не менее 2%)?	Пункт 463 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
88.	Проводятся ли осмотры трансформаторов (реакторов) без отключения в сроки, устанавливаемые техническим руководителем?	Пункт 485 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
89.	Соответствует ли температура воздуха внутри помещений распределительных устройств 
(далее – РУ) в соответствии со временем года требованиям документации организации-изготовителя?	Пункт 487 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
90.	Приняты ли владельцем объекта потребителя меры, исключающие попадание посторонних людей, животных и птиц в электроустановки?	Пункт 489 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
91.	Обеспечено ли отсутствие на территории открытых распределительных устройств (далее – ОРУ) древесно-кустарниковой растительности?	Пункт 490 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
92.	Уплотнены ли несгораемым материалом места выхода кабелей из кабельных каналов, туннелей, этажей и переходы между кабельными отсеками?	Пункт 491 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
93.	Закрыты ли кабельные каналы и наземные лотки ОРУ и ЗРУ несгораемыми плитами?	Пункт 491 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
94.	Содержатся ли контролируемым лицом в чистоте туннели, подвалы, каналы ОРУ и ЗРУ?	Пункт 491 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
95.	Обеспечен ли контролируемым лицом беспрепятственный отвод воды из дренажных устройств ОРУ и ЗРУ?	Пункт 491 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
96.	Поддерживаются ли контролируемым лицом 
в исправном состоянии маслоприемники, маслосборники, гравийные подсыпки, дренажи 
и маслоотводы? 	Пункт 492 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
97.	Соответствует ли требованиям документации организации-изготовителя уровень масла в масляных выключателях, измерительных трансформаторах 
и вводах при максимальном и минимальном значениях температуры окружающего воздуха? 	Пункт 493 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
98.	Защищено ли от увлажнения и окисления масло негерметичных маслонаполненных вводов? 	Пункт 493 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
99.	Организован ли контролируемым лицом контроль, регламентированный владельцем объекта потребителя, за температурой контактных соединений шин в РУ?	Пункт 494 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
100.	Опломбированы ли блокировочные замки 
с устройствами опломбирования оперативной блокировки безопасности, предотвращающей возможность ошибочных операций 
с разъединителями, отделителями, выкатными тележками комплектных распределительных устройств (далее – КРУ) и заземляющими разъединителями (ножами) в РУ напряжением 3 кВ 
и выше?	Пункт 495 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
101.	Заперты ли на замок на столбовых трансформаторных подстанциях, переключательных пунктах и других устройствах, не имеющих ограждений, приводы разъединителей и шкафы щитков низкого напряжения, стационарные лестницы у площадки обслуживания?	Пункт 496 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
102.	Выполнены ли надписи, указывающие на назначение присоединений и их диспетчерское наименование 
на дверях и внутренних стенках камер ЗРУ, оборудовании ОРУ, наружных и внутренних лицевых частях КРУ, шкафах и сборках, а также 
на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов?	Пункт 497 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
103.	Обозначена ли расцветка фаз (установлены таблички) на металлических частях корпусов оборудования, позволяющая определить фазировку оборудования?						
104.	Имеются ли надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки. на предохранительных щитках и (или) у предохранителей присоединений? 						
105.	Укомплектовано ли РУ резервом запасных предохранителей используемых номиналов?						
106.	Обозначены ли красным цветом, а заземляющие ножи - черным рукоятки приводов заземляющих разъединителей (ножей), а также ведущие валы двигательных приводов заземляющих ножей?	Пункт 498 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
107.	Организован ли контролируемым лицом осмотр оборудования РУ без отключения от сети: 	Пункт 499 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
107.1.	на объектах с постоянным дежурством персонала - не реже 1 раза в 1 сутки?						
107.2	в темное время суток для выявления, разрядов коронирования - не реже 1 раза в месяц?						
107.3	на объектах без постоянного дежурства персонала - не реже 1 раза в месяц?						
107.4	в трансформаторных и распределительных пунктах - не реже 1 раза в 6 месяцев?						
107.5	при неблагоприятных погодных условиях или усиленном загрязнении на ОРУ?						
107.6	внеочередной осмотр после отключения оборудования при коротком замыкании? 						
108.	Оборудованы ли указателями отключенного 
и включенного положений выключатели 
и их приводы?	Пункт 510 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
109.	Проводится ли при эксплуатации РУ проверка состояния их контуров заземления? 	Пункт 513 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации 					
110.	Обеспечены ли контролируемым лицом длительная надежная работа и необходимый уровень напряжения на шинах постоянного тока 
в нормальных и аварийных режимах при эксплуатации аккумуляторных установок? 	Пункт 514 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
111.	Ведется ли журнал записи результатов осмотров 
и объемов проведенных работ аккумуляторной батареи?	Пункт 527 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
112.	Организованы ли контролируемым лицом осмотры воздушных линий электропередач (далее – ВЛ)?	Пункт 538 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
113.	Соблюдается ли периодичность ремонтов ВЛ?	Пункт 538 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
114.	Оформлены ли границы эксплуатационной ответственности для ВЛ, отдельные участки которых находятся в собственности двух и более организаций?	Пункт 538 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
115.	Поддерживаются ли владельцем линии в актуальном состоянии паспорта ВЛ?	Пункт 539 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
116.	Оснащены ли средствами связи бригады, осуществляющие техническое обслуживание 
и ремонт ВЛ с ремонтными производственными базами и оперативной службой владельца ВЛ?	Пункт 541 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
117.	Организована ли контролируемым лицом вырубка 
и опиловка деревьев и кустарников, вырубка деревьев, угрожающих падением на ВЛ, для недопущения аварийных отключений ВЛ?	Пункт 543 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
118.	Выполняется ли чистка (обмывка) изоляции, замена загрязненных изоляторов, применяются 
ли гидрофобные покрытия изоляции на участках ВЛ, подверженных загрязнению?	Пункт 544 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
119.	Обеспечено ли нанесение антикоррозионных покрытий стальных опор и металлических деталей железобетонных и деревянных опор, грозозащитных тросов и тросовых элементов опор? 	Пункт 546 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
120.	Обеспечены ли контролируемым лицом наличие 
на ВЛ постоянных знаков, установленных на опорах: 	Пункт 548 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
120.1	маркировка и устройство светоограждения?						
120.2	диспетчерское наименование, предупреждающие знаки, сведения об охранных зонах ВЛ?						
120.3	сигнальные знаки на берегах в местах пересечения ВЛ с водными пространствами?						
121.	Организованы ли контролируемым лицом периодические и внеочередные осмотры ВЛ?	Пункт 549 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
122.	Имеется ли график периодических осмотров ВЛ утвержденный владельцем линий?	Пункт 549 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
123.	Имеются ли в актуальном состоянии паспорта 
на кабельные линии (далее – КЛ)?	Пункт 568 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
124.	Имеются ли протоколы испытаний изоляции КЛ напряжением выше1000 В?	Пункт 566 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
125.	Имеются ли на кабельных линиях бирки на открыто проложенном кабеле с указанием марки кабеля, напряжения, сечения, номера или наименования линии?	Пункт 569 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
126.	Обеспечено ли контролируемым лицом отсутствие 
в кабельных помещениях временных 
и вспомогательных сооружений (мастерских, инструментальных, кладовых), каких-либо материалов и оборудования?	Пункт 574 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
127.	Выполнена ли маркировка проводов в соответствии со схемами в местах присоединений к сборкам (рядам) зажимов, на концах контрольных кабелей, 
в местах разветвления (пересечения) потоков кабелей, при проходах через стены (потолки) с обеих сторон?	Пункт 584 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
128.	Изолированы ли контролируемым лицом свободные жилы кабелей?	Пункт 584 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
129.	Заземлены или занулены все металлические части электрооборудования и электроустановок, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции?	Пункт 612 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
130.	Обеспечено ли контролируемым лицом:	Пункт 612 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
130.1.	присоединение к заземлителю посредством отдельного заземляющего проводника каждого элемента электроустановки, подлежащего заземлению? 						
130.2.	присоединение заземляющих проводников 
к заземлителю и заземляемым конструкциям 
в соответствии с требованиями документации организации-изготовителя и проектной документации?						
131.	Обеспечена ли контролируемым лицом защита 
от коррозии (окраска в черный цвет) открыто проложенных заземляющих проводников?	Пункт 613 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
132.	Проводится ли в соответствии с графиком, утвержденным техническим руководителем проверка коррозионного состояния заземлителей подстанций 
и опор ВЛ?	Пункт 613 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
133.	Имеются ли в наличии: 	Пункт 615 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
133.1.	документы с очертанием защитных зон молниеотводов, прожекторных мачт, металлических и железобетонных конструкций, возвышающихся зданий и сооружений?						
133.2.	схемы устройств заземления РУ с указанием мест подключения защитных аппаратов, заземляющих спусков подстанционного оборудования и порталов 
с молниеотводами, расположения дополнительных заземляющих электродов с данными по их длине 
и количеству?						
134.	Обеспечено ли отличие знаками или окраской светильников аварийного освещения 
от светильников рабочего освещения?	Пункт 630 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
135.	Обеспечено ли на щитах и сборках осветительной сети на всех выключателях (рубильниках, автоматах наличие надписей с наименованием присоединения, а на предохранителях - с указанием значения тока плавкой вставки? 	Пункт 635 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
136.	Обеспечен ли дежурный и оперативно-ремонтный персонал при наличии аварийного освещения переносными электрическими фонарями?	Пункт 636 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
137.	Проводится ли проверка действия автомата аварийного освещения не реже 1 раза в месяц 
в дневное время?	Пункт 637 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
138.	Проводится ли проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения 
2 раза в год?	Пункт 637 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
139.	Обеспечены ли контролируемым лицом проверка состояния, испытание и измерение сопротивления изоляции стационарного оборудования 
и электропроводки аварийного, эвакуационного 
и рабочего освещения? 	Пункт 638 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации					
140.	Обеспечен ли контролируемым лицом контроль 
за соблюдением Правил, требований инструкций 
по охране труда, контроль за проведением инструктажей?	Пункт 1.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России 
от 15 декабря 2020 г. № 903н (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957), 
с изменениями, внесенными приказом Минтруда России 
от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован в Минюсте России 1 июня 2022 г., регистрационный № 68657) 
(далее – Правила по охране труда)					
141.	Обучает ли работников безопасным методам 
и приемам выполнения работ в электроустановках?	Пункты 2.1 Правил по охране труда 					
142.	Проходят ли работники контролируемого лица обучение: 	Пункты 2.2 Правил по охране труда					
142.1.	по оказанию первой помощи пострадавшему 
на производстве до допуска к самостоятельной работе?						
142.2.	приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока с учетом специфики обслуживаемых (эксплуатируемых)электроустановок электротехнический персонал?						
143.	Имеются ли у контролируемого лица документы, подтверждающие выполнение требований 
по подготовке работников и проведению проверки знаний с присвоением группы 
по электробезопасности, а также обучение электротехнического персонала:	Пункт 2.3, приложение 1 
Правил по охране труда					
143.1	соответствию работников требованиям 
по продолжительности стажа для присвоения соответствующей группы по электробезопасности при проведении очередной (внеплановой) проверки знаний в соответствии с Приложением 1 Правил 
по охране труда?						
143.2	соответствию требованиям к уровню образования работников для присвоения соответствующей группы по электробезопасности при проведении первичной, очередной (внеплановой) проверки знаний в соответствии с Приложением 1 Правил 
по охране труда?						
144.	Имеются ли перечень должностей и профессий, требующих присвоения I группы 
по электробезопасности для неэлектротехнического персонала, при выполнении работ которым может возникнуть опасность поражения электрическим током?	Пункт 2.3 Правил по охране труда					
145.	Имеются ли в удостоверениях о проверке знаний правил работы в электроустановках работников, допущенных к проведению специальных работ, записи о праве проведения специальных работ?	Пункты 2.5, 39.1 Правил по охране труда					
146.	Обеспечено ли контролируемым лицом обучение работников, допущенных к специальным работам 
в электроустановках, выполнению специального вида работ? 	Пункты 2.8, 2.9 Правил по охране труда					
147.	Имеется ли у контролируемого лица организационно-распорядительный документ 
об оперативном обслуживании электроустановок 
и их закреплении за оперативно-ремонтным персоналом? 	Пункт 3.1 Правил по охране труда					
148.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование по наличию группы по электробезопасности 
у работников из числа оперативного персонала, обслуживающих электроустановки напряжением выше 1000 В:	Пункт 3.2 Правил по охране труда					
							
148.1.	старших по смене и единолично обслуживающих электроустановки - IV?						
148.2.	работающих в смене, кроме старших по смене, - III?						
148.3.	единолично обслуживающих электроустановки напряжением до 1000 В - III?						
149.	Имеется ли у контролируемого лица организационно-распорядительный документ 
о предоставлении права единоличного осмотра оборудования электроустановки? 	Пункт 3.4 Правил по охране труда					
150.	Обеспечены ли контролируемым лицом электроустановки электрозащитными средствами, необходимыми для выполнения технических требований к снятию и установке предохранителей 
в электроустановках:	Пункт 3.11 Правил по охране труда					
150.1.	напряжением выше 1000 В?						
150.2.	напряжением до 1000 В?						
151.	Обеспечен ли контролируемым лицом порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок?	Пункт 3.13 Правил по охране труда					
152.	Обеспечено ли контролируемым лицом оформление работ в действующих электроустановках:	Пункты 4.1, 4.2, приложение 7 Правил по охране труда					
152.1.	нарядом?						
152.2.	распоряжением?						
152.3.	перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, утвержденным контролируемым лицом?						
153.	Имеется ли у контролируемого лица организационно-распорядительный документ 
о предоставлении административно-техническому, оперативному и (или) оперативно-ремонтному персоналу права выдачи нарядов и распоряжений?	Пункт 5.4 Правил по охране труда					
154.	Имеется ли у контролируемого лица организационно-распорядительный документ 
о предоставлении работникам права выдачи разрешений на подготовку рабочего места 
и на допуск к работе в электроустановках?	Пункты 5.5, 5.6, 5.14 Правил 
по охране труда					
155.	Имеется ли у контролируемого лица организационно-распорядительный документ 
о предоставлении работникам права назначаться ответственным руководителем работ?	Пункт 5.7 Правил по охране труда					
156.	Имеется ли у контролируемого лица организационно-распорядительный документ 
о предоставлении работникам права назначаться допускающим?	Пункт 5.8 Правил по охране труда					
157.	Имеется ли у контролируемого лица организационно-распорядительный документ 
о предоставлении работникам права назначаться производителем работ?	Пункт 5.9 Правил по охране труда					
158.	Имеется ли у контролируемого лица организационно-распорядительный документ 
о предоставлении работникам права назначаться наблюдающим?	Пункт 5.10 Правил по охране труда					
159.	Имеется ли у контролируемого лица в наличии перечень работ, выполняемых в электроустановках до 1000 В, подписанный ответственным 
за электрохозяйство и утверждённый руководителем контролируемого лица или руководителем обособленного подразделения контролируемого лица, в котором указаны небольшие по объему ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации?	Пункты 8.1, 42.10 Правил 
по охране труда					
160.	Имеются ли в перечне работ, выполняемых 
в порядке текущей эксплуатации, указания, определяющие виды работ, разрешенные 
к выполнению единолично и бригадой? 	Пункт 8.4 Правил по охране труда					
161.	Имеются ли в перечне работ, выполняемых 
в порядке текущей эксплуатации указания о порядке учета работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации (уведомление вышестоящего оперативного персонала о месте и характере работы, ее начале и окончании, оформлении работы записью в оперативном журнале)?	Пункт 8.5 Правил по охране труда					
162.	Обеспечивается ли видимый разрыв цепи 
в электроустановках напряжением выше 1000 В 
с каждой стороны, где включением коммутационного аппарата не исключена подача напряжения на рабочее место?	Пункт 17.2 Правил по охране труда					
163.	Обеспечивается ли контролируемым лицом вывешивание запрещенных плакатов «Работа 
под напряжением. Повторно не включать!» 
при выполнении работ под напряжением?	Пункт 18.3 Правил по охране труда					
164.	Проходят ли проверку и испытания в сроки 
и объемах, установленных техническими регламентами, национальными 
и межгосударственными стандартами, техническими условиями на изделия, действующими объемом 
и нормами испытания электрооборудования 
и аппаратов электроустановок выдаваемые 
и используемые в работе ручные электрические машины, переносные электроинструменты 
и светильники, вспомогательное оборудование?	Пункт 44.7 Правил по охране труда					
165.	Имеется ли у контролируемого лица сопроводительное письмо командирующей организации с указанием в нём цели командировки, 
а также работников, которым необходимо предоставить право выдачи наряда, права быть ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, а также подтверждающее группы по электробезопасности этих работников 
с резолюцией руководителя контролируемого лица (обособленного подразделения контролируемого лица) – владельца электроустановки?	Пункт 46.3 Правил по охране труда					
166.	Проведены ли командированному персоналу 
по прибытии на место командировки вводный 
и первичный инструктажи по безопасности труда, ознакомление с электрической схемой 
и особенностями электроустановки, в которой 
им предстоит работать, а работникам, которым предоставляется право выдачи наряда, исполнять обязанности ответственного руководителя 
и производителя работ - инструктажи по схеме электроснабжения электроустановки с оформлением инструктажей в журналах инструктажа с подписями командированных работников и работников, проводивших инструктажи?	Пункт 46.3 Правил по охране труда					
167.	Имеются ли в наличии документы, оформляемые 
в случае аварии на объекте энергетики (электроустановке):	Пункты 7, 20, 27 Правил расследования причин аварий 
в электроэнергетике, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 2009 г. № 846 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 44, ст. 5243; 2016, № 25, ст. 3808; 2017, № 23, ст. 3320) 
(далее – Правила расследования причин аварий в электроэнергетике)					
167.1.	уведомление, направленное в установленные организации, контролируемым лицом 
о возникновении аварии?						
167.2.	акт расследования причин аварии, подписанный председателем комиссии?						
167.3.	сводный ежемесячный отчет об авариях 
в электроэнергетике в орган федерального государственного энергетического надзора?						
168.	Имеется ли местная инструкция по производству переключений в электроустановках (для объекта, группы объектов)?	Пункт 15 Правил переключений 
в электроустановках, утвержденных приказом Минэнерго России 
от 13 сентября 2018 г. № 757 (зарегистрирован Минюстом России 22 ноября 2018 г., регистрационный № 52754) 
(далее – Правила переключений)					
169.	Имеются ли у контролируемого лица типовые бланки переключений?	Пункт 15 Правил переключений					
170.	Имеется ли у контролируемого лица список работников, допущенных к ведению оперативных переговоров и производству переключений 
в электроустановках на данном объекте электроэнергетики?	Пункт 15 Правил переключений					
171.	Имеется ли список персонала контролируемого лица, имеющего право контролировать переключения 
в электроустановках на оборудовании объекта электроэнергетики?	Пункт 15 Правил переключений					
172.	Обеспечивается ли освещенность РУ для возможности производства переключений 
в электроустановках в темное время суток?	Пункт 18 Правил переключений					
173.	Фиксируется ли в оперативном журнале время начала и окончания производства переключений 
в электроустановках?	Пункт 54 Правил переключений					
174.	Фиксируются ли в оперативном журнале при переключениях в электроустановках фамилия 
и инициалы лица, выдавшего команду (разрешение, подтверждение)?	Пункт 54 Правил переключений					
175.	Фиксируются ли в оперативном журнале при переключениях в электроустановках фамилия 
и инициалы лица, которому выдана команда (разрешение, подтверждение)?	Пункт 54 Правил переключений					
176.	Выполнено ли требование о сквозной нумерации для всей электроустановки (объекта электроэнергетики) переносных заземлений?	Пункт 55 Правил переключений					
177.	Обеспечено ли контролируемым лицом хранение переносных заземлений в определенных, отведенных для этой цели местах?	Пункт 55 Правил переключений					
178.	Указывается ли на месте хранения переносного заземления номер, соответствующий номеру, имеющемуся на переносном заземлении?	Пункт 55 Правил переключений					
179.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к установлению охранных зон?	Пункты 2, 5, 7 Порядка установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. 
№ 160 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 10, ст. 1220) (далее – Порядок установления охранных зон)					
180.	Выполняются ли контролируемым лицом требования 
к правилам охраны электрических сетей, размещенных на земельных участках?	Пункты 8-12, 14, 15 Порядка установления охранных зон					
181.	Выполняются ли контролируемым лицом требования 
к использованию сетевыми организациями земельных участков?	Пункты 16-23 Порядка установления охранных зон					
182.	Выполняются ли контролируемым лицом требования энергетической эффективности к зданиям, строениям, сооружениям?	Статья 11 Федерального закона 
от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Федеральный 
закон № 261-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, 
№ 48, ст. 5711; 2018, № 32, 
ст. 5133)					
183.	Выполняются ли контролируемым лицом требования об оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов зданий, строений, сооружений?	Статья 13 Федерального закона 
№ 261-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 48, ст. 5711; 2019, № 30, ст. 4143)					
184.	Выполняется ли контролируемым лицом требование о принятии программ в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности?	Статья 25 Федерального закона 
№ 261-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 48, ст. 5711; 2018, № 53, ст. 8448)					
185.	Выполняются ли контролируемым лицом требования о представлении декларации о потреблении энергетических ресурсов к форме указанной декларации и порядку ее представления?	Статья 16 Федерального закона 
№ 261-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 48, ст. 5711; 2018, № 30, ст. 4556); 
Порядок представления декларации о потреблении энергетических ресурсов 
и форма декларации 
о потреблении энергетических ресурсов, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 28 октября 2019 г. 
№ 707 
(зарегистрирован Минюстом России 27 февраля 2020 г., регистрационный № 57630) 
с изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития России от 15 мая 2020 г. № 287 (зарегистрирован Минюстом России 2 июня 2020 г. регистрационный № 58554), 
от 25 января 2021 г. № 23 (зарегистрирован Минюстом России 5 марта 2021 г., регистрационный № 62669), 
от 23 сентября 2021 г. № 559 (зарегистрирован Минюстом России 13 октября 2021 г., регистрационный № 65387)					

_____________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, заполнившего проверочный лист)	
__________________________________
(место для подписи должностного лица,
заполнившего проверочный лист)	

_______________ »

_______________